## 集中逆变器
集中逆变器正常数据范围（设备类型1） |  |  | 要求 | 其他叫法 | 点标识
数据点名称（遥测&遥信） | 范围
| 最小 | 最大
总发电量(kWh) | 大于0 | / | 必须 |  | 1
日发电量(kWh) | 0 | 额定容量x累计辐射量 | 必须 |  | 2
月发电量(kWh) | 0 |  |  |  | 3
年发电量(kWh) | 0 |  |  |  | 4
交流功率(kW) | 0 | 额定容量 | 必须 | 输出功率，总输出功率 | 10
直流功率(kW) | 0 | 交流功率 | 必须 | 输入功率，总输入功率 | 202
无功功率(kVar) | -额定无功功率 | +额定无功功率 |  |  | 27
视在功率(kVa) | 0 | 额定容量 |  |  | 28
电网频率(Hz) | 49.5 | 50.5 | 必须 |  | 15
A相电压Ua(V) | 200 | 250 | 必须 |  | 94
B相电压Ub(V) | 200 | 250 | 必须 |  | 95
C相电压Uc(V) | 200 | 250 | 必须 |  | 96
AB线电压Uab(V) | 340 | 433 | 必须 |  | 7
BC线电压Ubc(V) | 340 | 433 | 必须 |  | 8
CA线电压Uca(V) | 340 | 433 | 必须 |  | 9
A相电流Ia(A) | 0 | 250 | 必须 |  | 12
B相电流Ib(A) | 0 | 250 | 必须 |  | 13
C相电流Ic(A) | 0 | 250 | 必须 |  | 14
功率因数 | -1 | 1 | 必须 | cos | 21
设备温度(℃) | -20 | 80 |  |  | 22
转换效率(%) | 90 | 99.9 |  |  | 102
设备状态码 |  |  |  |  | 501
绝缘阻抗 |  |  |  |  | 502
总直流电压 |  |  |  |  | 300
直流电压1 |  |  |  |  | 301
直流电压2 |  |  |  |  | 302
直流电压3 |  |  |  |  | 303
直流电压4 |  |  |  |  | 304
直流电压5 |  |  |  |  | 305
直流电压6 |  |  |  |  | 306
直流电压7 |  |  |  |  | 307
直流电压8 |  |  |  |  | 308
直流电压9 |  |  |  |  | 309
直流电压10 |  |  |  |  | 310
直流电压11 |  |  |  |  | 311
直流电压12 |  |  |  |  | 312
直流电压13 |  |  |  |  | 313
直流电压14 |  |  |  |  | 314
直流电压15 |  |  |  |  | 315
直流电压16 |  |  |  |  | 316
直流电压17 |  |  |  |  | 317
直流电压18 |  |  |  |  | 318
直流电压19 |  |  |  |  | 319
直流电压20 |  |  |  |  | 320
总直流电流(A) | / | / |  |  | 16
直流电流1 |  |  |  |  | 36
直流电流2 |  |  |  |  | 37
直流电流3 |  |  |  |  | 38
直流电流4 |  |  |  |  | 39
直流电流5 |  |  |  |  | 40
直流电流6 |  |  |  |  | 41
直流电流7 |  |  |  |  | 42
直流电流8 |  |  |  |  | 43
直流电流9 |  |  |  |  | 44
直流电流10 |  |  |  |  | 45
直流电流11 |  |  |  |  | 46
直流电流12 |  |  |  |  | 47
直流电流13 |  |  |  |  | 48
直流电流14 |  |  |  |  | 49
直流电流15 |  |  |  |  | 50
直流电流16 |  |  |  |  | 51
直流电流17 |  |  |  |  | 52
直流电流18 |  |  |  |  | 53
直流电流19 |  |  |  |  | 54
直流电流20 |  |  |  |  | 55
A相直流功率(Pa) | 0 | 额定容量 |  |  | 401
B相直流功率(Pb) | 0 | 额定容量 |  |  | 402
C相直流功率(Pc) | 0 | 额定容量 |  |  | 403
A相无功功率(Qa) | -额定无功 | 额定无功 |  |  | 404
B相无功功率(Qb) | -额定无功 | 额定无功 |  |  | 405
C相无功功率(Qc) | -额定无功 | 额定无功 |  |  | 406
A相视在功率(Sa) | 0 | 额定容量 |  |  | 407
B相视在功率(Sb) | 0 | 额定容量 |  |  | 408
C相视在功率(Sc) | 0 | 额定容量 |  |  | 409
A相功率因数 | -1 | 1 |  |  | 410
B相功率因数 | -1 | 1 |  |  | 411
C相功率因数 | -1 | 1 |  |  | 412
关机时间 |  |  |  |  | 512
A相温度 |  |  |  |  | 251
B相温度 |  |  |  |  | 252
C相温度 |  |  |  |  | 253

## 逆变器
逆变器正常数据范围（设备类型2） |  |  | 要求 | 其他叫法 | 点标识
数据点名称（遥测&遥信） | 范围
| 最小 | 最大
总发电量(kWh) | 大于0 | / | 必须 |  | 1
日发电量(kWh) | 0 | 额定容量x累计辐射量 | 必须 |  | 2
月发电量(kWh) | 0 |  |  |  | 3
年发电量(kWh) | 0 |  |  |  | 4
交流功率(kW) | 0 | 额定容量 | 必须 | 输出功率，总输出功率 | 10
直流功率(kW) | 0 | 交流功率 | 必须 | 输入功率，总输入功率 | 202
无功功率(kVar) | -额定无功功率 | +额定无功功率 |  |  | 27
视在功率(kVa) | 0 | 额定容量 |  |  | 28
电网频率(Hz) | 49.5 | 50.5 | 必须 |  | 15
总直流电流(A) | / | / |  |  | 16
A相电压Ua(V) | 200 | 250 | 必须 |  | 94
B相电压Ub(V) | 200 | 250 | 必须 |  | 95
C相电压Uc(V) | 200 | 250 | 必须 |  | 96
AB线电压Uab(V) | 340 | 433 | 必须 |  | 7
BC线电压Ubc(V) | 340 | 433 | 必须 |  | 8
CA线电压Uca(V) | 340 | 433 | 必须 |  | 9
A相电流Ia(A) | 0 | 250 | 必须 |  | 12
B相电流Ib(A) | 0 | 250 | 必须 |  | 13
C相电流Ic(A) | 0 | 250 | 必须 |  | 14
功率因数 | -1 | 1 | 必须 | cos | 21
设备温度(℃) | -20 | 80 |  |  | 22
转换效率(%) | 90 | 99.9 |  |  | 102
支路电压1(V) | 0 | 1200 | 必须有支路数据 |  | 从301开始
支路电压2(V) | 0 | 1200 |  |  | 302
支路电压3(V) | 0 | 1200 |  |  | 303
支路电压4(V) | 0 | 1200 |  |  | 304
支路电压5(V) | 0 | 1200 |  |  | 305
支路电压6(V) | 0 | 1200 |  |  | 306
支路电压7(V) | 0 | 1200 |  |  | 307
支路电压8(V) | 0 | 1200 |  |  | 308
支路电压9(V) | 0 | 1200 |  |  | 309
支路电压10(V) | 0 | 1200 |  |  | 310
支路电压11(V) | 0 | 1200 |  |  | 311
支路电压12(V) | 0 | 1200 |  |  | 312
支路电压13(V) | 0 | 1200 |  |  | 313
支路电压14(V) | 0 | 1200 |  |  | 314
支路电压15(V) | 0 | 1200 |  |  | 315
支路电压16(V) | 0 | 1200 |  |  | 316
支路电压17(V) | 0 | 1200 |  |  | 317
支路电压18(V) | 0 | 1200 |  |  | 318
支路电压19(V) | 0 | 1200 |  |  | 319
支路电压20(V) | 0 | 1200 |  |  | 320
支路电流1(A) | 0 | 50 |  |  | 从36开始
支路电流2(A) | 0 | 50 |  |  | 37
支路电流3(A) | 0 | 50 |  |  | 38
支路电流4(A) | 0 | 50 |  |  | 39
支路电流5(A) | 0 | 50 |  |  | 40
支路电流6(A) | 0 | 50 |  |  | 41
支路电流7(A) | 0 | 50 |  |  | 42
支路电流8(A) | 0 | 50 |  |  | 43
支路电流9(A) | 0 | 50 |  |  | 44
支路电流10(A) | 0 | 50 |  |  | 45
支路电流11(A) | 0 | 50 |  |  | 46
支路电流12(A) | 0 | 50 |  |  | 47
支路电流13(A) | 0 | 50 |  |  | 48
支路电流14(A) | 0 | 50 |  |  | 49
支路电流15(A) | 0 | 50 |  |  | 50
支路电流16(A) | 0 | 50 |  |  | 51
支路电流17(A) | 0 | 50 |  |  | 52
支路电流18(A) | 0 | 50 |  |  | 53
支路电流19(A) | 0 | 50 |  |  | 54
支路电流20(A) | 0 | 50 |  |  | 55
mppt1 | 0 | 50 |  |  | 401
mppt2 | 0 | 50 |  |  | 402
mppt3 | 0 | 50 |  |  | 403
mppt4 | 0 | 50 |  |  | 404
设备状态码 |  |  |  |  | 501
绝缘阻抗 |  |  |  |  | 502
当天峰值有功功率(kW) |  |  |  |  | 11
开机时间 |  |  |  |  | 511
关机时间 |  |  |  |  | 512
A相温度 |  |  |  |  | 251
B相温度 |  |  |  |  | 252
C相温度 |  |  |  |  | 253
正常运行/并网 | / | / | 必须有状态遥信量
故障 | / | /
告警 | / | /
待机/正常停机 | / | /
过压保护 | / | / | 必须
欠压保护 | / | /
过流保护 | / | /
过温保护 | / | /
绝缘故障 | / | /
电网频率异常 | / | /
电网电压异常 | / | /

## 环境监测仪
环境监测仪正常数据范围（设备类型8） |  |  | 要求 | 其他叫法 | 点标识
数据点名称 | 范围
| 最小 | 最大
环境温度(℃) | -20 | 50 | 必须 | 环温，瞬时环境温度 | 2
环境湿度(%RH) | 20 | 100 |  |  | 46
风速(m/s) | 0 | 15 | 必须 |  | 4
2分风速(m/s) | / | / |  |  | 5
10分风速(m/s) | / | / |  |  | 6
风向(°) | 0 | 360 |  |  | 7
组件温度(℃) | -10 | 70 | 必须 |  | 11
水平辐射强度(W/㎡) | 0 | 1300 | 其中之一必须 | 水平/倾斜辐射瞬时值，总辐射1瞬时值 | 8
倾斜辐射强度(W/㎡) | 0 | 1300 |  |  | 9
散射辐射强度(W/㎡) | / | / |  |  | 21
直射辐射强度(W/㎡) | / | / |  |  | 22
水平总辐射量(MJ/㎡) | 0 | 30 | 其中之一必须 | 水平/倾斜辐射日累计值，总辐射1日累计值 | 39
倾斜总辐射量(MJ/㎡) | 0 | 30 |  |  | 40
气压(Pa) | 900 | 1100 |  |  | 52
雨量(mm) | / | / |  |  | 12
露点温度(℃) | -20 | 50 |  |  | 3
日照小时数(h) | 1 | 10 |  |  | 51

## 电能表
电表正常数据范围（设备类型7） |  |  | 要求 | 点标识
数据点名称 | 范围
| 最小 | 最大
组合有功总 | 0 | 999999.99 |  | 5
组合无功总 | 0 | 999999.99 |  | 31
正向-有功总 | 0 | 999999.99 | 必须 | 1
尖 | 0 | 999999.99 | 必须 | 6
峰 | 0 | 999999.99 | 必须 | 7
平 | 0 | 999999.99 | 必须 | 8
谷 | 0 | 999999.99 | 必须 | 9
反向-有功总 | 0 | 999999.99 | 必须 | 2
尖 | 0 | 999999.99 | 必须 | 10
峰 | 0 | 999999.99 | 必须 | 11
平 | 0 | 999999.99 | 必须 | 12
谷 | 0 | 999999.99 | 必须 | 13
正向无功 |  | 999999.99 |  | 3
反向无功 |  | 999999.99 |  | 4
Ⅰ象限无功 | 0 | / |  | 14
Ⅱ象限无功 | 0 | / |  | 15
Ⅲ象限无功 | 0 | / |  | 16
Ⅳ象限无功 | 0 | / |  | 17
功率因数 | 0 | 1 |  | 30

## 箱变
箱变正常数据范围（设备类型4） |  |  | 要求 | 点标识
电压等级 | 数据点名称 | 范围
高压侧 | A相电压Ua | 5.9kV | 必须 | 12
| B相电压Ub | 5.9kV | 必须 | 13
| C相电压Uc | 5.9kV | 必须 | 14
| AB线电压Uab | 10kV | 必须 | 1
| BC线电压Ubc | 10kV | 必须 | 2
| CA线电压Uca | 10kV | 必须 | 3
| A相电流Ia |  | 必须 | 4
| B相电流Ib |  | 必须 | 5
| C相电流Ic |  | 必须 | 6
| 有功功率P |  | 必须 | 7
| 无功功率Q |  | 必须 | 8
| PF(COS功率因数) | 1 | 必须 | 9
| F（频率） | 50 | 必须 | 10
| S（视在功率） |  | 必须 | 11
| 零序电压（V） |  |  | 25
| 零序电流（A） |  |  | 15
低压侧 | A相电压Ua | 230V | 必须 | 112
| B相电压Ub | 230V | 必须 | 113
| C相电压Uc | 230V | 必须 | 114
| AB线电压Uab | 400V | 必须 | 101
| BC线电压Ubc | 400V | 必须 | 102
| CA线电压Uca | 400V | 必须 | 103
| A相电流Ia |  | 必须 | 104
| B相电流Ib |  | 必须 | 105
| C相电流Ic |  | 必须 | 106
| 有功功率P |  | 必须 | 107
| 无功功率Q |  | 必须 | 108
| PF(COS功率因数) | 0-1 | 必须 | 109
| F（频率） | 50Hz | 必须 | 110
| S（视在功率） |  | 必须 | 111
| 零序电压（V） |  |  | 125
| 零序电流（A） |  |  | 115
A相绕组温度(℃) |  |  |  | 25
B相绕组温度(℃) |  |  |  | 26
C相绕组温度(℃) |  |  |  | 27
遥信 | 1 侧开关合位
1 侧开关分位
2 侧开关合位
2 侧开关分位
高压故障信号
低压故障信号
高压远方/就地
低压远方/就地
高压门合位
低压门合位
变压器室门合位
熔断器熔断信号
变压器网门跳闸
油位低
高温报警
超温跳闸
轻瓦斯
重瓦斯
压力释放
高压隔离开关合位
高压隔离开关分位
高压接地刀位置
负荷开关合位
负荷开关分位

## 开关柜和保护装置
开关柜（保护装置）正常数据范围（设备类型5） |  |  | 要求 | 点标识
电压等级 | 数据点名称 | 范围
10kV | A相电压Ua | 5.9kV | 必须 | 12
| B相电压Ub | 5.9kV | 必须 | 13
| C相电压Uc | 5.9kV | 必须 | 14
| AB线电压Uab | 10kV | 必须 | 1
| BC线电压Ubc | 10kV | 必须 | 2
| CA线电压Uca | 10kV | 必须 | 3
| A相电流Ia |  | 必须 | 4
| B相电流Ib |  | 必须 | 5
| C相电流Ic |  | 必须 | 6
| 有功功率P |  | 必须 | 7
| 无功功率Q |  | 必须 | 8
| PF(COS功率因数) | 1 | 必须 | 9
| F（频率） | 50 | 必须 | 10
| S（视在功率） |  | 必须 | 11
| PA |  |  | 16
| PB |  |  | 17
| PC |  |  | 18
| QA |  |  | 19
| QB |  |  | 20
| QC |  |  | 21
| SA |  |  | 22
| SB |  |  | 23
| SC |  |  | 24
| 正向有功 |  |  | 40
| 正向无功 |  |  | 41
| 反向有功 |  |  | 42
| 反向无功 |  |  | 43
| 零序电压（V） |  |  | 25
| 零序电流（A） |  | 必须 | 15
400V | A相电压Ua | 230V | 必须 | 12
| B相电压Ub | 230V | 必须 | 13
| C相电压Uc | 230V | 必须 | 14
| AB线电压Uab | 400V | 必须 | 1
| BC线电压Ubc | 400V | 必须 | 2
| CA线电压Uca | 400V | 必须 | 3
| A相电流Ia |  | 必须 | 4
| B相电流Ib |  | 必须 | 5
| C相电流Ic |  | 必须 | 6
| 有功功率P |  | 必须 | 7
| 无功功率Q |  | 必须 | 8
| PF(COS功率因数) | 0-1 | 必须 | 9
| F（频率） | 50Hz | 必须 | 10
| S（视在功率） |  | 必须 | 11
| 零序电压（V） |  |  | 25
| 零序电流（A） |  | 必须 | 15
遥信 | 开关合位 |  | 必须
| 开关分位 |  | 必须
| 刀闸合位 |  | 必须
| 接地刀闸合位 |  | 必须
| 开关远方控制 |  | 必须
| 开关未储能 |  | 必须
| 开关重合闸压板投入 |  | 必须
| 开关保护动作 |  | 必须
| 开关重合闸动作 |  | 必须
| 开关闭锁失电分闸 |  | 必须
| 开关闭锁得电合闸 |  | 必须
| 开关残压闭锁 |  | 必须
| 开关线路过流1段告警 |  | 必须
| 开关线路过流2段告警 |  | 必须
| 开关线路零序过流告警 |  | 必须
| 开关线路零序过压告警 |  | 必须

## 汇流箱
汇流箱正常数据范围（设备类型3）
数据点名称 | 范围 |  | 要求 | 点标识
| 最小 | 最大
母线电压（V） | 0 | 2000 | 必须 | 103
总电流 （A） | / | / |  | 100
总功率(kw) | / | / |  | 101
温度（℃） | / | / |  | 102
电流1 (A) | 0 | 50 | 必须 | 2
电流2 (A) | 0 | 50 | 必须 | 3
电流3 (A) | 0 | 50 | 必须 | 4
电流4 (A) | 0 | 50 | 必须 | 5
电流5 (A) | 0 | 50 | 必须 | 6
电流6 (A) | 0 | 50 | 必须 | 7
电流7 (A) | 0 | 50 | 必须 | 8
电流8 (A) | 0 | 50 | 必须 | 9
电流9 (A) | 0 | 50 | 必须 | 10
电流10 (A) | 0 | 50 | 必须 | 11
电流11 (A) | 0 | 50 | 必须 | 12
电流12 (A) | 0 | 50 | 必须 | 13
电流13 (A) | 0 | 50 | 必须 | 14
电流14 (A) | 0 | 50 | 必须 | 15
电流15 (A) | 0 | 50 | 必须 | 16
电流16 (A) | 0 | 50 | 必须 | 17
电流17 (A) | 0 | 50 | 必须 | 18
电流18 (A) | 0 | 50 | 必须 | 19
电流19 (A) | 0 | 50 | 必须 | 20
电流20 (A) | 0 | 50 | 必须 | 21

## PCS
BMS正常数据范围（设备类型27） |  |  | 要求 | 其他叫法 | 点标识
数据点名称（遥测&遥信） | 范围
| 最小 | 最大
直流侧电压(V)
直流侧电流(A)
直流侧功率(kW)
交流侧Uab(V) |  |  |  |  | 7
交流侧Ubc(V) |  |  |  |  | 8
交流侧Uca(V) |  |  |  |  | 9
交流侧Ia(A) |  |  |  |  | 12
交流侧Ib(A) |  |  |  |  | 13
交流侧Ic(A) |  |  |  |  | 14
交流侧Ua(V) |  |  |  |  | 94
交流侧Ub(V) |  |  |  |  | 95
交流侧Uc(V) |  |  |  |  | 96
有功功率(kW) |  |  |  |  | 10
无功功率(kVar)
视在功率(kVA)
功率因数
电网频率(Hz)
总充电量(kWh) |  |  |  |  | 1
总放电量(kWh) |  |  |  |  | 3
日充电量(kWh) |  |  |  |  | 2
日放电量(kWh) |  |  |  |  | 4
允许最大充电功率(kW)
允许最大放电功率(kW)
绝缘阻抗(MΩ)
环境温度(℃)
IGBT温度(℃)

## 电池簇&BMS
BMS正常数据范围（设备类型27） |  |  | 要求 | 其他叫法 | 点标识
数据点名称（遥测&遥信） | 范围
| 最小 | 最大
SOC(%) | 0 | 100 | 必须 |  | 1
SOH(%) | 0 | 100 | 必须 |  | 2
电压(V) |  |  |  |  | 3
电流(A) |  |  |  |  | 4
可充电量(kWh) |  |  |  |  | 5
可放电量(kWh) |  |  |  |  | 6
单体最高温度值(℃) |  |  |  |  | 7
单体最低温度值(℃) |  |  |  |  | 8
单体最高电压值(V) |  |  |  |  | 9
单体最低电压值(V) |  |  |  |  | 10
正极绝缘阻抗(MΩ) |  |  |  |  | 11
负极绝缘阻抗(MΩ) |  |  |  |  | 12
允许最大充电电流(A) |  |  |  |  | 13
允许最大放电电流(A) |  |  |  |  | 14
允许最大充电电压(V) |  |  |  |  | 15
允许最大放电电压(V) |  |  |  |  | 16
环境温度(℃) |  |  |  |  | 17
环境湿度(%RH) |  |  |  |  | 18
最高单体电压BMU号 |  |  |  |  | 19
最高单体电压箱内序号 |  |  |  |  | 20
最低单体电压BMU号 |  |  |  |  | 21
最低单体电压箱内序号 |  |  |  |  | 22
最高单体温度BMU号 |  |  |  |  | 23
最高单体温度箱内序号 |  |  |  |  | 24
最低单体温度BMU号 |  |  |  |  | 25
最低单体温度箱内序号 |  |  |  |  | 26